附件一：

1.芜湖海螺塑料制品有限公司消防水泵技术文本

（1）深井消防泵

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善

数    量：3台

流    量：70L/S

扬    程：60m

进/出水口管径：200mm

电机功率、转速及电压：75KW/2950r/380V

用途：用于室内自喷系统消防给水

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、联轴节、水泵、地脚螺栓、法兰、底座等在内的全套设备。每台主要包括:

1、泵体

数    量：3台（泵体长度2.5m、两用一备）

型    号：设备厂家完善（CCCF认证，YE3高效电机）

2、配套控制柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；一控三，断路器品牌为施耐德或优于该品牌，星三角降压启动，含机械应急强启功能，防护等级IP55)

3、配套双电源柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；进线断路器、双电源开关品牌为施耐德或优于该品牌，防护等级IP55)

4、配套智能消防水泵巡检柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；最大巡检功率75KW,巡检6台泵，关键件：变频器品牌为汇川或优于该品牌，防护等级IP55)

5、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13 | HT250 | 2Cr13/304不锈钢 | 填料密封 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 苎麻填料 | SKF/FAG |

(2)消防稳压泵（长轴深井消防泵）

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善

数    量：2台（一用一备）

流    量：5L/S

扬    程：60m

电机功率及电压：5.5KW/380V

用途：用于室内自喷系统消防稳压

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、水泵、气压罐、控制柜、电接点压力表等在内的全套设备。主要包括:

1、稳压泵

数    量：2台（泵体长度2.5m）

型    号：设备厂家完善（CCCF认证型号,YE3高效电机）

2、立式隔膜式气压罐

数    量： 1个

型    号：设备厂家完善（碳钢材质,直径1000mm，压力等级为1.0Mpa）

工作压力比：0.8

消防储水容积：由厂家根据水泵能力核定

3、配套控制箱

数    量： 1台

型    号：设备厂家完善 （一控二，压力控制，主要元器件品牌为施耐德或优于该品牌，防护等级IP55）

4、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13 | HT250 | 2Cr13/304不锈钢 | 填料密封 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 苎麻填料 | SKF/FAG |

2.安徽宁昌塑料包装有限公司消防水泵技术文本

（1）单级单吸立式消防泵

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善(CCCF认证型号)

数    量：3台（两用一备）

流    量：70L/S

扬    程：60m

进/出水口管径：200mm

电机功率、转速及电压：75KW/2950r/380V

用途：用于室内自喷系统消防给水

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、水泵、底座、配套法兰、地脚螺栓及控制柜等在内的全套设备。主要包括:

1、泵    体

数    量：3台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号)

2、电 动 机

数    量：3台

型    号：设备厂家完善（YE3高效电机）

3、配套控制柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；一控三，断路器品牌为施耐德或优于该品牌,星三角降压启动，含机械应急强启功能，防护等级IP55)

4、配套双电源柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；进线断路器、双电源开关品牌为施耐德，防护等级IP55)

5、配套智能消防水泵巡检柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；最大巡检功率75KW,巡检6台泵，关键件：变频器品牌为汇川或优于该品牌，防护等级IP55)

6、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13 | HT250 | 304不锈钢 | 硬质合金 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 上海博格曼 | SKF/FAG |

(2)立式消防稳压成套设备

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善

数    量：2台（一用一备）

流    量：3L/S

扬    程：50m

电机功率及电压：4KW/380V

用途：用于室内自喷系统消防稳压

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、水泵、气压罐、控制柜、电接点压力表等在内的全套设备。主要包括:

1、稳压泵

数    量：2台（一用一备）

型    号：设备厂家完善 （CCCF认证型号,YE3高效电机）

2、立式隔膜式气压罐

数    量： 1个

型    号：设备厂家完善（碳钢材质,直径1000mm，压力等级为1.0Mpa）

工作压力比：0.8

消防储水容积：由厂家根据水泵能力核定

3、成套设备阀门、压力开关、管路基础及仪表

数    量：1套，含蝶阀、止回阀、安全阀、电接点压力表、出水总管、支管、地脚螺栓、槽钢公共底座(泵组与气压罐公用底座)等

4、配套控制箱

数    量： 1台

型    号：设备厂家完善 （一控二，压力控制，主要元器件品牌为施耐德或优于该品牌，防护等级IP55）

5、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13不锈钢 | HT250 | 304不锈钢 | 硬质合金/碳化硅 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 上海博格曼 | SKF/FAG |

3.江华海螺塑料包装有限责任公司消防水泵技术文本

（1）单级单吸立式消防泵

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善(CCCF认证型号)

数    量：3台（两用一备）

流    量：70L/S

扬    程：60m

进/出水口管径：200mm

电机功率、转速及电压：75KW/2950r/380V

用途：用于室内自喷系统消防给水

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、水泵、底座、配套法兰、地脚螺栓及控制柜等在内的全套设备。主要包括:

1、泵    体

数    量：3台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号)

2、电 动 机

数    量：3台

型    号：设备厂家完善（YE3高效电机）

3、配套控制柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；一控三，断路器品牌为施耐德或优于该品牌,星三角降压启动，含机械应急强启功能，防护等级IP55)

4、配套双电源柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；进线断路器、双电源开关品牌为施耐德，防护等级IP55)

5、配套智能消防水泵巡检柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；最大巡检功率75KW,巡检6台泵，关键件：变频器品牌为汇川或优于该品牌，防护等级IP55)

6、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13 | HT250 | 304不锈钢 | 硬质合金 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 上海博格曼 | SKF/FAG |

(2)立式消防稳压成套设备

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善

数    量：2台（一用一备）

流    量：2L/S

扬    程：60m

电机功率及电压：4KW/380V

用途：用于室内自喷系统消防稳压

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、水泵、气压罐、控制柜、电接点压力表等在内的全套设备。主要包括:

1、稳压泵

数    量：2台（一用一备）

型    号：设备厂家完善（CCCF认证型号,YE3高效电机）

2、立式隔膜式气压罐

数    量： 1个

型    号：设备厂家完善（碳钢材质,直径1000mm，压力等级为1.0Mpa）

工作压力比：0.8

消防储水容积：由厂家根据水泵能力核定

3、成套设备阀门、压力开关、管路基础及仪表

数    量：1套，含蝶阀、止回阀、安全阀、电接点压力表、出水总管、支管、地脚螺栓、槽钢公共底座(泵组与气压罐公用底座)等

4、配套控制箱

数    量： 1台

型    号：设备厂家完善（一控二，压力控制，主要元器件品牌为施耐德或优于该品牌，防护等级IP55）

5、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13不锈钢 | HT250 | 304不锈钢 | 硬质合金/碳化硅 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 上海博格曼 | SKF/FAG |

4.贵定海螺塑料包装有限责任公司消防巡检柜技术文本

（1）智能消防水泵巡检柜

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善 (CCCF认证型号)

数    量：1台（巡检6台泵）

功    率：75KW

启动控制方式：变频启动

电压：380V

用途：用于室内自喷系统消防水泵自巡检

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括智能消防水泵巡检柜及其配套控制系统等在内的全套设备。主要包括:

1.智能消防水泵巡检柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；最大巡检功率75KW,巡检6台泵，关键件：变频器品牌为汇川或优于该品牌，防护等级IP55)

附件二：

1.芜湖海螺塑料制品有限公司消防联动报警设备技术文本及供货清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | 个 | 1 |  |
| 2 | 手动控制盘 | ZX32 | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电话主机总线制(20门) | DH9261/B(2014版) | 个 | 1 |  |
| 4 | 消防广播主机(带前置)150W | GB9242/150(2014版) | 个 | 1 |  |
| 5 | 消防控制室图形显示装置 | CRT-9200 | 个 | 1 |  |
| 6 | 火灾显示盘 | JB-FSD-A82 | 个 | 4 |  |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-A30 | 个 | 4 |  |
| 8 | 探测器底座 | DZ-A16 | 个 | 4 |  |
| 9 | 输入模块 | JS-A51 | 个 | 16 |  |
| 10 | 模块底座 | DZ-A51 | 个 | 16 |  |
| 11 | 输入/输出模块 | KZJ-A55 | 个 | 3 |  |
| 12 | 模块底座 | DZ-A55 | 个 | 3 |  |
| 13 | 输入/输出模块 | KZJ-A56 | 个 | 8 |  |
| 14 | 模块底座 | DZ-A56 | 个 | 8 |  |
| 15 | 输入/输出广播模块 | KZJ-A76 | 个 | 43 |  |
| 16 | 模块底座 | DZ-A76 | 个 | 43 |  |
| 17 | 短路隔离器 | GL-A59 | 个 | 9 |  |
| 18 | 模块底座 | DZ-A59 | 个 | 9 |  |
| 19 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-A62 | 个 | 39 |  |
| 20 | 手报底座 | DZ-A62 | 个 | 39 |  |
| 21 | 消火栓按钮 | J-SAP-M-A63 | 个 | 24 |  |
| 22 | 消火栓底座 | DZ-A63 | 个 | 24 |  |
| 23 | 火灾声光警报器 | SG-A92 | 个 | 39 |  |
| 24 | 火灾声光警报器底座 | DZ-A92 | 个 | 39 |  |
| 25 | 消防广播扬声器(壁挂式) | SPK-B3W/4Ω | 个 | 39 |  |
| 26 | 消防电话分机(带地址编码) | DH9272(2014版) | 个 | 3 |  |
| 27 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HF-C33 | 个 | 24 |  |
| 28 | 点型红外火焰探测器(单波段) | JTGB-UF-C35Ex | 个 | 13 |  |
| 29 | 模块箱 | BOX-M6S | 个 | 4 |  |
| 30 | 电气火灾监控设备(50点) | JB-QBL-DH500A | 台 | 1 |  |
| 31 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | DH-9705/400 | 只 | 8 |  |
| 32 | 消防设备电源状态监控器 | JB-QBL-DK510 | 个 | 1 |  |
| 33 | 电压/电流信号传感器 | DK-5206S | 个 | 8 |  |
| 34 | 电流互感器 | DK-5102/250 | 个 | 24 |  |
| 35 | 手持电子编码器 | CODER-F100 | 个 | 1 |  |

2.安徽宁昌塑料包装有限公司消防联动报警设备技术文本及供货清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | 个 | 1 |  |
| 2 | 手动控制盘 | ZX32 | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电话主机总线制(20门) | DH9261/B(2014版) | 个 | 1 |  |
| 4 | 消防广播主机(带前置)150W | GB9242/150(2014版) | 个 | 1 |  |
| 5 | 消防控制室图形显示装置 | CRT-9200 | 个 | 1 |  |
| 6 | 火灾显示盘 | JB-FSD-A82 | 个 | 3 |  |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-A30 | 个 | 14 |  |
| 8 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-A20 | 个 | 2 |  |
| 9 | 探测器底座 | DZ-A16 | 个 | 16 |  |
| 10 | 输入模块 | JS-A51 | 个 | 7 |  |
| 11 | 模块底座 | DZ-A51 | 个 | 7 |  |
| 12 | 输入/输出模块 | KZJ-A55 | 个 | 35 |  |
| 13 | 模块底座 | DZ-A55 | 个 | 35 |  |
| 14 | 输入/输出广播模块 | KZJ-A76 | 个 | 15 |  |
| 15 | 模块底座 | DZ-A76 | 个 | 15 |  |
| 16 | 短路隔离器 | GL-A59 | 个 | 3 |  |
| 17 | 模块底座 | DZ-A59 | 个 | 3 |  |
| 18 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-A62 | 个 | 17 |  |
| 19 | 手报底座 | DZ-A62 | 个 | 17 |  |
| 20 | 消火栓按钮 | J-SAP-M-A63 | 个 | 13 |  |
| 21 | 消火栓底座 | DZ-A63 | 个 | 13 |  |
| 22 | 火灾声光警报器 | SG-A92 | 个 | 17 |  |
| 23 | 火灾声光警报器底座 | DZ-A92 | 个 | 17 |  |
| 24 | 消防广播扬声器(壁挂式) | SPK-B3W/4Ω | 个 | 16 |  |
| 25 | 消防电话分机(带地址编码) | DH9272(2014版) | 个 | 5 |  |
| 26 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HF-C33 | 个 | 4 |  |
| 27 | 点型红外火焰探测器(单波段) | JTGB-UF-C35Ex | 个 | 8 |  |
| 28 | 模块箱 | BOX-M6S | 个 | 3 |  |
| 29 | 消防设备电源状态监控器 | JB-QBL-DK510 | 个 | 1 |  |
| 30 | 电压/电流信号传感器 | DK-5206S | 个 | 11 |  |
| 31 | 电流互感器 | DK-5102/250 | 个 | 33 |  |
| 32 | 手持电子编码器 | CODER-F100 | 个 | 1 |  |

3. 江华海螺塑料包装有限责任公司消防联动报警设备技术文本及供货清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QGL-A116 | 个 | 1 |  |
| 2 | 手动控制盘 | ZX32 | 个 | 1 |  |
| 3 | 消防电话主机总线制(20门) | DH9261/B(2014版) | 个 | 1 |  |
| 4 | 消防广播主机(带前置)150W | GB9242/150(2014版) | 个 | 1 |  |
| 5 | 消防控制室图形显示装置 | CRT-9200 | 个 | 1 |  |
| 6 | 火灾显示盘 | JB-FSD-A82 | 个 | 4 |  |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-A30 | 个 | 6 |  |
| 8 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-A20 | 个 | 2 |  |
| 9 | 探测器底座 | DZ-A16 | 个 | 8 |  |
| 10 | 输入模块 | JS-A51 | 个 | 8 |  |
| 11 | 模块底座 | DZ-A51 | 个 | 8 |  |
| 12 | 输入/输出模块 | KZJ-A55 | 个 | 8 |  |
| 13 | 模块底座 | DZ-A55 | 个 | 8 |  |
| 14 | 输入/输出模块 | KZJ-A56 | 个 | 6 |  |
| 15 | 模块底座 | DZ-A56 | 个 | 6 |  |
| 16 | 输入/输出广播模块 | KZJ-A76 | 个 | 34 |  |
| 17 | 模块底座 | DZ-A76 | 个 | 34 |  |
| 18 | 短路隔离器 | GL-A59 | 个 | 7 |  |
| 19 | 模块底座 | DZ-A59 | 个 | 7 |  |
| 20 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-A62 | 个 | 22 |  |
| 21 | 手报底座 | DZ-A62 | 个 | 22 |  |
| 22 | 消火栓按钮 | J-SAP-M-A63 | 个 | 21 |  |
| 23 | 消火栓底座 | DZ-A63 | 个 | 21 |  |
| 24 | 火灾声光警报器 | SG-A92 | 个 | 23 |  |
| 25 | 火灾声光警报器底座 | DZ-A92 | 个 | 23 |  |
| 26 | 消防广播扬声器(壁挂式) | SPK-B3W/4Ω | 个 | 35 |  |
| 27 | 消防电话分机(带地址编码) | DH9272(2014版) | 个 | 4 |  |
| 28 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HF-C33 | 个 | 12 |  |
| 29 | 点型红外火焰探测器(单波段) | JTGB-UF-C35Ex | 个 | 18 |  |
| 30 | 模块箱 | BOX-M6S | 个 | 4 |  |
| 31 | 电气火灾监控设备(50点) | JB-QBL-DH500A | 台 | 1 |  |
| 32 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | DH-9705/400 | 只 | 5 |  |
| 33 | 消防设备电源状态监控器 | JB-QBL-DK510 | 个 | 1 |  |
| 34 | 电压/电流信号传感器 | DK-5206S | 个 | 11 |  |
| 35 | 电流互感器 | DK-5102/250 | 个 | 33 |  |
| 36 | 手持电子编码器 | CODER-F100 | 个 | 1 |  |