附件一：

1.昌江海螺华盛塑料包装有限公司消防水泵技术文本

（1）立式长轴消防泵（泵房1）

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善

数    量：3台

流    量：70L/S

扬    程：50m

进/出水口管径：200mm

电机功率、转速及电压：75KW/2950r/380V

用途：用于自动喷水灭火系统给水

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、联轴节、水泵、地脚螺栓、法兰、底座等在内的全套设备。每台主要包括:

1、泵体

数    量：3台（泵体长度4m、两用一备）

型    号：设备厂家完善（CCCF认证，YE3高效电机）

2、配套控制柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；一控三，断路器品牌为施耐德或优于该品牌，星三角降压启动，含机械应急强启功能，防护等级IP55)

3、配套双电源柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；进线断路器、双电源开关品牌为施耐德或优于该品牌，防护等级IP55)

4、配套智能消防水泵巡检柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；最大巡检功率75KW,巡检3台泵，关键件：变频器品牌为汇川或优于该品牌，防护等级IP55)

5、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13 | HT250 | 2Cr13/304不锈钢 | 填料密封 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 苎麻填料 | SKF/FAG |

(2)立式长轴消防泵（泵房2）

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善

数    量：2台

流    量：60L/S

扬    程：50m

进/出水口管径：200mm

电机功率、转速及电压：55KW/2950r/380V

用途：用于室内外消火栓系统给水

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、联轴节、水泵、地脚螺栓、法兰、底座等在内的全套设备。每台主要包括:

1、泵体

数    量：2台（泵体长度4m、一用一备）

型    号：设备厂家完善（CCCF认证，YE3高效电机）

2、配套控制柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；一控二，断路器品牌为施耐德或优于该品牌，星三角降压启动，含机械应急强启功能，防护等级IP55)

3、配套双电源柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；进线断路器、双电源开关品牌为施耐德或优于该品牌，防护等级IP55)

4、配套智能消防水泵巡检柜

数    量：1台

型    号：设备厂家完善(CCCF认证型号；最大巡检功率55KW,巡检2台泵，关键件：变频器品牌为汇川或优于该品牌，防护等级IP55)

5、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13 | HT250 | 2Cr13/304不锈钢 | 填料密封 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 苎麻填料 | SKF/FAG |

（3）不锈钢生活变频泵组

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善

数    量：2台（一用一备）

流    量：15m³/h

扬    程：50m

电机功率及电压：3KW/380V

用途：用于厂区生活给水

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、水泵、稳压罐、控制柜、电接点压力表等在内的全套设备。主要包括:

1、水泵

数    量：2台

型    号：设备厂家完善（CCCF认证型号,YE3高效电机）

2、稳压罐

数    量： 1个

型    号：设备厂家完善（xH=600x2300mm）

- 装配式不锈钢水箱

数    量： 1个

- 型    号：设备厂家完善（4000X3000X2000mm）

4、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13 | HT250 | 2Cr13/304不锈钢 | 填料密封 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 苎麻填料 | SKF/FAG |

（4）卧式增压稳压设备

一、技术参数：

设备型号：设备厂家完善

数    量：1套

二、供货范围及主要零部件规格

卖方提供包括电动机、水泵、气压罐、控制柜、电接点压力表等在内的全套设备。主要包括:

1、水泵

数    量：2台

型    号：设备厂家完善（1.5KW,CCCF认证型号,YE3高效电机）

2、立式隔膜式气压罐

数    量： 1个

型    号：设备厂家完善（碳钢材质,直径1000mm，压力等级为1.0Mpa）

工作压力比：0.85

消防储水容积：总容积 1500L,调节容积 180L

3、配套控制箱

数    量： 1台

型    号：设备厂家完善 （一控二，压力控制，主要元器件品牌为施耐德或优于该品牌，防护等级IP55）

4、主要零部件材质

| 部件名称 | 泵轴 | 泵体 | 叶轮 | 密封 | 电机轴承 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 2cr13 | HT250 | 2Cr13/304不锈钢 | 填料密封 | 轴承钢 |
| 品牌 | / | / | / | 苎麻填料 | SKF/FAG |

附件二：

- 1.昌江海螺华盛塑料包装有限公司消防联动报警设备技术文本及供货清单

- （1）综合楼消防联动报警设备

| 编 号 | 名称 型号 规格 | 单位 | 数量 | 设 备 来 源 图号 生产商 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源切换箱 XXB05 | 台 | 1 | 暗装,距地1.5米 |
| 2 | 火灾报警控制器 JB-3208B | 台 | 1 |  |
| 3 | 消防控制室图形显示装置 HJ-1910 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防应急广播设备 HJ-1757A | 台 | 1 |  |
| 5 | FEPS 6kVA | 台 | 1 |  |
| 6 | 消防设备电源状态监控器 HY5900 | 台 | 1 |  |
| 7 | 消防电话主机 型号见订货 | 台 | 1 |  |
| 8 | 应急照明控制器 型号见订货 | 台 | 1 |  |
| 9 | 火灾显示盘 JB-YX-9601 | 只 | 3 |  |
| 10 | 火灾报警线路接线箱 HJ-1701/20(20端子) | 只 | 3 |  |
| 11 | 输入输出模块 HJ-9501 | 只 | 17 |  |
| 12 | 控制模块(多线型) HJ-9506 | 只 | 1 |  |
| 13 | 短路隔离模块 HJ-1751 | 只 | 5 |  |
| 14 | 手动报警按钮 J-SAP-M-03 | 只 | 17 |  |
| 15 | 火灾声光报警器 FSP-851 | 只 | 42 |  |
| 16 | 智能感烟探测器 型号见订货 5W(DC24V) | 只 | 4 |  |
| 17 | 广播模块 HJ-9512 | 只 | 3 |  |
| 18 | 扬声器箱 3W，型号见订货 | 个 | 13 | 吸顶式 |
| 19 | 消防电话分机 HY2713 | 台 | 2 |  |
| 20 | 扬声器箱 3W，型号见订货 | 个 | 8 | 壁挂式 |
| 21 | 单路单相监控模块 HJ-9510 | 只 | 11 |  |
| 22 | 单路三相监控模块 HJ-9514 | 只 | 2 |  |

- （2）生产车间消防联动报警设备

| 编 号 | 名称 型号 规格 | 单位 | 数量 | 设 备 来 源 图号 生产商 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源切换箱 XXB05 | 台 | 1 | 暗装,距地1.5米 |
| 2 | 火灾报警控制器 JB-3208B | 台 | 1 |  |
| 3 | 消防控制室图形显示装置 HJ-1910 | 台 | 1 |  |
| 4 | 消防应急广播设备 HJ-1757A | 台 | 1 |  |
| 5 | FEPS 6kVA | 台 | 1 |  |
| 6 | 消防设备电源状态监控器 HY5900 | 台 | 1 |  |
| 7 | 消防电话主机 型号见订货 | 台 | 1 |  |
| 8 | 应急照明控制器 型号见订货 | 台 | 1 |  |
| 9 | 火灾显示盘 JB-YX-9601 | 只 | 2 |  |
| 10 | 火灾报警线路接线箱 HJ-1701/20(20端子) | 只 | 5 |  |
| 11 | 输入输出模块 HJ-9501 | 只 | 33 |  |
| 12 | 控制模块(多线型) HJ-9506 | 只 | 1 |  |
| 13 | 输入模块 HJ-9502 | 只 | 12 |  |
| 14 | 短路隔离模块 HJ-1751 | 只 | 13 |  |
| 15 | 手动报警按钮 J-SAP-M-03(带电话插孔) | 只 | 42 |  |
| 16 | 手动报警按钮 J-SAP-M-03(不带电话插孔) | 只 | 1 |  |
| 17 | 防爆型手动报警按钮 J-SAP-M-03(不带电话插孔) | 只 | 1 | Ex d IIA T3 Gb |
| 18 | 火灾声光报警器 YA9204(地址型) | 只 | 73 |  |
| 19 | 智能感烟探测器 FSP-851 | 只 | 23 |  |
| 20 | 防爆智能感烟探测器 型号详见订货 | 只 | 1 | Ex d IIA T3 Gb |
| 21 | 智能感温探测器 JTY-BCD-9005 | 只 | 24 |  |
| 22 | 消火栓按钮 J-XAPD-02A | 只 | 55 | 详见水专业图纸 |
| 23 | 水流指示器 | 只 | 6 | 详见水专业图纸 |
| 24 | 信号闸阀 | 只 | 5 | 详见水专业图纸 |
| 25 | 液位计 | 只 | 1 | 详见水专业图纸 |
| 26 | 压力开关 | 只 | 1 | 详见水专业图纸 |
| 27 | 广播模块 HJ-9512 | 只 | 4 |  |
| 28 | 扬声器箱(3W,壁挂式) | 只 | 23 |  |
| 29 | 消防电话分机 HY2713 | 台 | 2 |  |
| 30 | 防爆型消防电话分机 | 台 | 1 | Ex d IIA T3 Gb |
| 31 | 线型光束感烟火灾探测器接收器 | 只 | 27 |  |
| 32 | 线型光束感烟火灾探测器发射器 | 只 | 27 |  |
| 33 | 单路三相监控模块 HJ-9514 | 只 | 4 |  |
| 34 | 单路单相监控模块 HJ-9510 | 只 | 8 |  |
| 35 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 F6100-55P/80/270P | 只 | 4 |  |